- Схема теплоснабжения с. Травное,

Травнинского сельсовета,

Доволенского района,

Новосибирской области

на 2014-2020 гг. и на период до 2029г.

Том 2 обосновывающие материалы

Актуализация схемы на 2020г

2018г.

# Оглавление

1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	5

1.1.	Функциональная структура организации теплоснабжения	5

1.2.	Источник теплоснабжения	7

1.2.1.	Состав и технические характеристики установленного оборудования	8

1.2.2.	Перечень и техническая характеристика вспомогательного оборудования (насосов, химводоподготовки, теплообменников)	9

1.3.	Регулирование отпуска тепловой энергии	9

1.4.	Учет тепловой энергии	9

1.5.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	9

1.6.	Анализ фактических и расчетных тепловых и гидравлических режимов	10

1.7.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии	11

1.8.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	11

1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем	12

2.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	13

2.1.	Площадь строительных фондов и прирост строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	13

2.1.1.	Прогноз потребления тепловой энергии, приросты потребления тепловой энергии по видам потребления	13

2.2.	Мастер-план разработки схемы теплоснабжения	13

3.	Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования	14

3.1.	Электронная модель системы теплоснабжения	14

3.1.1.	Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения	14

3.2.	Описание программного комплекса	15

3.2.1.	Общие положения	15

3.2.2.	Сервер Геоинформационной системы Zulu	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.3.	Особенности ZuluServer	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.4.	Инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.5.	Взаимодействие с другими программами	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.6.	Возможности ГИС Zulu	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.7.	Организация семантических данных	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.8.	Пакет расчетов сетей теплоснабжения Zulu Thermo	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.9.	Построение расчетной модели тепловой сети	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.10.	Наладочный расчет сети	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.11.	Поверочный расчет тепловой сети	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.12.	Конструкторский расчет тепловой сети	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.13.	Пьезометрический график	Ошибка! Закладка не определена.

3.3.	Расчет теплового и гидравлического режимов	15

3.4.	Разработка эксплуатационного гидравлического режима	15

4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	16

5.	Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	17

5.1.	Балансы теплоносителя	17

5.1.1.	Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети	17

6.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	17

6.1.	Расчет радиусов эффективного теплоснабжения	18

7.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	20

7.1.	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	21

7.2.	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	21

7.3.	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	21

7.4.	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	21

7.5.	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	21

7.6.	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	21

7.7.	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	22

7.8.	Строительство и реконструкция насосных станций	22

8.	Перспективные топливные балансы	23

8.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергиина территории поселения, городского округа	23

8.2.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	23

9.	Оценка надежности теплоснабжения	23

10.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	27

11.	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	27

12.	Актуализация схемы теплоснабжения на 2018г	32

12.1.	Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки	32

12.2.	Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки	32

12.3.	Внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;	32

12.4.	Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;	32

12.5.	Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;	32

12.6.	Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;	32

12.7.	Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;	32

12.8.	Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;	33

12.9.	Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;	33

12.10.	Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.	33

12.11.	Информация об объеме полезного отпуска тепловой энергии.	33

Приложение № 1. Схема теплоснабжения с. Травное	34

Приложение № 2. Расчетные тепловые нагрузки объектов с. Травное	35

Приложение № 3. Расчетные данные по участкам тепловой сети с. Травное	36

Приложение № 4. Расчетные данные по потребителям тепловой сети с.Травное	38

Приложение № 5. Пьезометрические данные	39

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура организации теплоснабжения

Территория Травнинского сельсовета находится в южной части Доволенского района. С западной стороны Травнинский сельсовет граничит с Шагаловским сельсоветом, на севере с Доволенским сельсоветом, на востоке территория сельсовета ограничена Согорнским сельсоветом, с юга и юго-запада имеет границу с Красноозерским районом НСО.

Общая площадь территории поселения в настоящее время, на период разработки проекта, составляет 248,25 кв. км, численность населения на 01.01.2012 г. составила 838 человек. Плотность постоянного населения в целом составляет 2,9 чел/кв. км.

На его территории расположен один населенный пункт – село Травное.

Селитебная территория представлена одноэтажной застройкой усадебного типа. Жилая застройка представлена одноэтажными  деревянными домами приусадебного типа.

Общая тепловая нагрузка на данный период составляет 0,62703 Гкал/ч.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий, оборудованных системами централизованного отопления с. Травное осуществляется котельной МУП КХ «Травнинское», введенной в эксплуатацию в 1975 году. Износ котельной 70 %.

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами: КВр–1,16, КВр-0,93. Установленная мощность котельной 2,09 Гкал/ч. Топливом для котлов служит каменный уголь. Котельная покрывает тепловые нагрузки жилого фонда и общественного фонда.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Разность температур теплоносителя  при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха  (принято по средней температуре  самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «70-50»).

Система теплоснабжения 2-х трубная, надземная и подземная.

Общая протяженность тепловых сетей с. Травное составляет 1,7 км, из них износ основных объектов сетей составляет 70 %.

Основной проблемой системы теплоснабжения с. Травное является износ тепловых сетей, неэффективность и несоответствие экологическим нормам котельной на угле, отсутствие автоматизации котельной. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляют 10 %. Одной из причин потерь тепла в сетях является их изношенность.

- Рисунок 1. Карта c. Травное с котельной

  - Источник теплоснабжения

Система теплоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования.

Система теплоснабжения с. Травное обеспечивается услугами МУП КХ «Травнинское».

В настоящее время система состоит из угольной котельной и тепловых сетей протяженностью 1,7 км:

Котельная – год ввода в эксплуатацию – 1975 г., установлено три водогрейных котла: КВр–1,16, КВр-0,93, общей мощностью 2,09 Гкал/ч. Уровень загрузки – 25 %. Услуга централизованного горячего водоснабжения не оказывается. Топливом для котлов служит каменный уголь. Резервного топлива нет. Система теплоснабжения котельной зависимая (одноконтурная). Котельная приборами учёта не оборудована. Частотного регулирования нет.

В котельной отсутствует система водоподготовки, обеспечивающая нормативные параметры качества теплоносителя. Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии на котельной – 0,163 тут/Гкал.

Котельная не имеет аварийного топлива. Резервирования системы теплоснабжения нет.

    - Состав и технические характеристики установленного оборудования

Реестр отопительной котельной приведен в таблице № 1.

- Таблица 1

Реестр отопительной котельной

| № п/п | Наименование предприятия , ИНН, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя | Наименование котельной (муниципальная,М/ отопительная,О/ производственно-отопительная, ПО), адрес | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Основное/резервное топливо, Суточный расход по подключенной нагрузке, тонн | Теплопроизводительность, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Кол-во жилых домов/ квартир, шт./кв. Кол-во жителей, чел. | Количество зданий и сооружений (в том числе, соц. культ. быта), шт. | Протяженность тепловых сетей, км/ Диаметр тепловых сетей на выходе из котельной, мм | % износа оборудования (котлы/ теплосети) | Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям | Категорийность электроснабжения | Резервное водоснабжение |  | Паспорт готовности к ОЗП 2009-2010г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | одного котла | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 1 | МУП КХ «Травнинское» | Котельная М/О | КВр-1,16 КВр-0,93 | 1 1 | 2018 2013 | Уголь/нет 2,9 | 1,16 0,93 | 2,05 | 0,62703 | - | 11/9 | 1,7/114 | 70/70 | нет | III | нет |  |  |

    - Перечень и техническая характеристика вспомогательного оборудования (насосов, химводоподготовки, теплообменников)

Перечень и техническая характеристика вспомогательного оборудования (насосов, химводоподготовки, теплообменников) приведены в таблице № 2.

- Таблица 2

Перечень и техническая характеристика вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная |  |  |  |
| 1 | Насос | 2012 | К 80-50-200 |
| 2 | Дымосос | 2018 | ДН-8/1500 |
| 3 | Насос | 2017 | К-65-50-125 |

  - Регулирование отпуска тепловой энергии

Нормативным температурным режимом для котельной является отпуск теплоносителя по температурному графику с температурой в подающем трубопроводе 70°С, в обратном 50°С. Так как нет обеспечения населения горячим водоснабжением, график составлен только для отопительных нужд.

  - Учет тепловой энергии

На источнике приборы учета выработки тепла не установлены, у потребителей учета потребленного тепла нет.

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Наружные водяные тепловые сети.

Тепловые сети выполнены стальной трубой диаметром 114 мм. Прокладка - подземная / надземная.  Утеплитель минераловатные плиты. Сети не закольцованы.

Общая протяженность магистральных тепловых сетей с. Травное составляет 1,7 км, износ сетей составляет 70%.

Основной проблемой системы теплоснабжения с. Травное является износ тепловых сетей, имеют место потери тепла и утечки теплоносителя. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляют 10 %. Одной из причин потерь тепла в сетях является их изношенность.

Затраты на проведение аварийно-восстановительных работ в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановые ремонты. Недостаток средств на их проведение приводит к лавинообразному накоплению недоремонтов и падению надежности сетей.

Диспетчерезации в населенном пункте нет.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей с. Травное на 2018 год с учетом тепловых потерь в сетях составляет 0,657 Гкал/час, в том числе:

- расход тепла на систему отопления – 0,62703 Гкал/час;

- тепловые потери в сетях – 0,01 Гкал/час.

В приложении в таблицах № 3 и № 4 показаны расчетные данные по потребителям, участкам теплопроводов и расчетные тепловые потери в тепловых сетях в программе Zulu Thermo, Гкал/ч.

Планируемая продолжительность отопительного периода – 5520 часов (230 суток).

Компенсация температурных удлинений обеспечивается П-образными компенсаторами, а также углами поворотов трубопроводов.

Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены в подземной исполнении.

  - Анализ фактических и расчетных тепловых и гидравлических режимов

Для анализа фактического теплового и гидравлического режима был разработан расчетный наладочный режим для удобства сравнения фактических и расчетных параметров.

Расчет произведен в созданной электронной базе при разработке теплового и гидравлического режима. Режим отпуска теплоты принят по  расчетному графику отпуска тепла 70/50 °С с «нижней» срезкой 50 °С согласно требований Лит.1, п. 7.6 при расчетной внутренней температуре воздуха внутри жилых помещений +20°С (п.7.4).

Задачей разработки является определение необходимых мероприятий по обеспечению расчетных расходов теплоносителя для потребителей.

При разработке гидравлического режима определены располагаемые напоры во всех точках сети, избыточные напоры, подлежащие гашению.

Расчет гидравлических режимов проводился с помощью программного модуля Zulu Thermo на ПЭВМ с соблюдением следующих условий:

– обеспечение расчетного расхода теплоносителя и распределение его по потребителям;

– безопасность в эксплуатации, т.е. давление в подающем трубопроводе и в системе теплопотребления должно обеспечить не вскипание воды при ее максимальной температуре;

– давление в любой точке обратного трубопровода на тепловых вводах не должно превышать допустимую величину 60 м в.ст.(6 ати) для систем отопления, оборудованных чугунными нагревательными приборами,100 м в.ст. (10 ати) - стальными);

– надежность работы, давление в любой точке обратных трубопроводов и водяных теплопотребляющих систем должно быть не менее 5 м.в.ст. (0,5 ати);

– располагаемые напоры перед системами теплопотребления должны быть не менее 3хкратного сопротивления системы при безэлеваторном присоединении.

В приложении в таблице № 4 кроме данных гидравлического расчета приведены тепловые потери на каждом участке в подающем и обратном трубопроводе и расчетные температуры в начале и конце участка сети.

Данные по расчетному режиму приведены в разделе «Электронная модель системы теплоснабжения».

Результаты расчета приведены в приложении в таблицах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

Общие данные по тепловой сети в расчетном наладочном режиме приведены в таблице № 5. Разработанный наладочный режим соответствует всем требованиям к гидравлическому режиму.

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

Тепловые нагрузки приведены в приложении 1

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В настоящее время теплоснабжение с. Травное осуществляется от котельной МУП КХ «Травнинское».

Баланс установленной тепловой мощности и расчетной тепловой нагрузки для котельной, согласно разработанному тепловому и гидравлическому режиму приведены в таблице № 3. Согласно расчетным данным, мощности установленных котлоагрегатов на котельной достаточно для покрытия максимальной нагрузки при расчетной температуре.

- Таблица 3

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной МУП КХ «Травнинское»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 2,59 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | Лет | 2 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2,59 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 |
| 6 | Расчетная тепловая нагрузка котельной | Гкал/ч | 2,59 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,62703 |
| 8 | Социальные, культурные, бытовые здания | Гкал/ч | 0,62703 |
| 9 | Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 1,933 |

  - Описание существующих технических и технологических проблем

Общая протяженность магистральных тепловых сетей c. Травное составляет 1,7 км.

Потери тепла при транспортировке до потребителей составляют 0,01  Гкал/ч.

Основными проблемами системы теплоснабжения является:

– износ сетей и оборудования;

– низкий показатель загруженности производственных мощностей, как следствие:

– высокая стоимость приводит к низкой востребованности услуги потребителями;

– неэффективность и несоответствие экологическим нормативам котельной на угле;

Изношенность оборудования и тепловых сетей приводит к потерям тепла в сетях при транспортировке, а также к авариям и отключениям.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии составляет на 10% от мощности.

Перечень целевых показателей эффективности передачи тепловой энергии представлен в таблице № 4.

- Таблица 4

Перечень целевых показателей эффективности передачи тепловой энергии в зоне действий источников

| № п/п | Перечень показателей | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное количество теплоты, отпущенное в сеть | Гкал/ч | 0,647 |
| 2 | Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 |
| 3 | Потери тепловой энергии | % | 1,5 |
| 4 | через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,01 |
| 5 | То же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 1,5 |
| 6 | С утечкой теплоносителя | тыс. Гкал | - |
| 8 | Потери теплоносителя | тыс. м3 | - |
| 9 | Фактический радиус теплоснабжения | км | 1,2 |
| 10 | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | °С | 70 |
| 11 | Расчетная температура теплоносителя в обратном теплопроводе | °С | 50 |
| 12 | Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | °С | 20 |
| 13 | Нормативная разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали | °С | 20 |
| 14 | Площадь покрываемая источником | км² | 0,03 |
| 15 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км² | 1,7 |

- Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Площадь строительных фондов и прирост строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха  приоритетным направлением развития системы теплоснабжения с. Травное является отказ от твердого угольного топлива и переход на природный газ в качестве  топлива.

Основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, и объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение.

Строительство новых централизованных источников тепла в с. Травное не планируется. Организация обеспечения с. Травное теплом будет развиваться, и совершенствоваться на основе локальных газовых котельных и индивидуальных систем теплоснабжения, а также развития существующих источников и систем теплоснабжения при наличии достаточного финансирования.

Частный сектор сохранит в значительной степени индивидуальное печное отопление. Топливо – уголь и дрова.

    - Прогноз потребления тепловой энергии, приросты потребления тепловой энергии по видам потребления

Данные по вновь проектируемой жилой застройке и соцкультбыту не предоставлены.

В основу расчетов положены следующие исходные данные:

1) Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления  tн = -39°С;

2) Расчетная численность населения на 1-ю очередь строительства – 838 человек;

3) Обеспеченность общей площадью на 1 человека на 1-ю очередь строительства – до 24 м2;

4) Расчетная численность населения на расчетный срок строительства – 833 человека;

5) Обеспеченность общей площадью на 1 человека на расчетный срок – до 25 м2.

  - Мастер-план разработки схемы теплоснабжения

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с требованиями к схеме теплоснабжения для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, из которых будет отобран рекомендуемый вариант развития схемы теплоснабжения.

Согласно предоставленной администрацией с. Травное информации, строительства новой котельной не предусматривается. Подключение новых потребителей к существующей котельной возможно при дополнительном финансировании.

- Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования

  - Электронная модель системы теплоснабжения

    - Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Травнинского сельского поселения на базе программно-расчетного комплекса Zulu (далее по тексту электронная модель) разрабатывалась в целях:

– повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения Травнинского сельского поселения;

– проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения Травнинского сельского поселения;

– обеспечения устойчивого градостроительного развития поселения;

– разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения Травнинского сельского поселения;

– минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

– создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития.

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

– создания электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения Травнинского сельского поселения, привязанных к топ.основе поселения;

– сведения балансов тепловой энергии;

– оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

– моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство нового источника тепловой энергии, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.).

  - Описание программного комплекса

    - Общие положения

В качестве базового программного обеспечения для реализации создания Электронной модели системы теплоснабжения Травнинского сельского поселения был выбран программно-расчетный комплекс ZULU.

Более подробно с возможностями программы можно ознакомится по ссылке https://www.politerm.com/download/zulu/ZuluThermo.pdf

  - Расчет теплового и гидравлического режимов

Расчет произведен в созданной электронной базе при разработке теплового и гидравлического режима Разработанный тепловой и гидравлический режимы необходимы для проведения анализа существующего теплового и гидравлического режима.

Режим отпуска теплоты принят по  расчетному графику отпуска тепла 80/60°С согласно требований Лит.1, п. 7.6. при расчетной внутренней температуре воздуха внутри жилых помещений +20°С (п.7.4.).

Расчетные расходы на нужды отопления определялись на основании приведенных в приложении таблица № 1 тепловых нагрузок с учетом компенсации тепловых потерь расходом теплоносителя.

  - Разработка эксплуатационного гидравлического режима

Задачей разработки является определение необходимых мероприятий по обеспечению расчетных расходов теплоносителя для потребителей.

При разработке гидравлического режима определены располагаемые напоры во всех точках сети, избыточные напоры, подлежащие гашению.

Расчет гидравлических режимов проводился с помощью программного модуля Zulu Thermo на ПЭВМ с соблюдением следующих условий:

- обеспечение расчетного расхода теплоносителя и распределение его по потребителям;

- безопасность в эксплуатации, т.е. давление в подающем трубопроводе и в системе теплопотребления должно обеспечить не вскипание воды при ее максимальной температуре;

- давление в любой точке обратного трубопровода на тепловых вводах не должно превышать допустимую величину (6 ати для систем отопления, оборудованных чугунными нагревательными приборами, 10 ати - стальными);

- надежность работы, давление в любой точке обратных трубопроводов и водяных теплопотребляющих систем должно быть не менее 5 м.в.ст. (0,5 ати);

- располагаемые напоры перед системами теплопотребления должны быть не менее 3хкратного сопротивления системы при безэлеваторном присоединении.

Результаты расчета приведены в таблице 5, расчетные данные по участкам приведены приложении № 3.

Таблица 5

Расчетные данные по котельной с. Травное

| Наименование предприятия | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Текущий располагаемый напор на выходе из источника, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Суммарный расход сетевой воды в подающем трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП КХ «Травнинское» | Котельная | 2,09 | 32 | 42 | 0,62703 | 0,62703 | 31,94 | 31,94 |

В приложении в таблице № 4 кроме данных гидравлического расчета приведены тепловые потери на каждом участке в подающем и обратном трубопроводе и расчетные температуры в начале и конце участка сети.

Необходимые пьезометрические графики и схема теплоснабжения приведены в приложении.

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности котельной разработаны по результатам расчетов теплового и гидравлического режимов системы теплоснабжения, приведены в таблице № 6.

Таблица 6

Перспективные балансы тепловой мощности

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность котельной | Гкал/ч | 2,09 |
| 2 | Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,01 |
| 3 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 |
| 4 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в том числе: | Гкал/ч | 0,62703 |
|  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,62703 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | Гкал/ч | - |
| 5 | Резерв или дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,933 |

Из приведенных данных баланса мощности видно, что дефицит тепловой мощности отсутствует и не требуется установка дополнительных котлов и реконструкции источника теплоснабжения.

- Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

  - Балансы теплоносителя

    - Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

В таблице № 7 представлены все имеющиеся данные по ВПУ на котельной с. Травное. Котельная подпитывает тепловую сеть из трубопровода холодной воды без ХВО.

- Таблица 7

| № п/п | Зона действия котельной | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность ВПУ | Тонн/ч | * |
| 2 | Средневзвешенный срок службы | лет | 10 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | Тонн/ч | * |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | * |
| 5 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 0,08 |
| 6 | Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 0,08 |
| 7 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | - |
| 8 | Отпуск тепла из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | Тонн/ч | 0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме | Тонн/ч | - |
| 10 | Максимум подпитки тепловых сетей в период повреждения участка | Тонн/ч | - |
| 11 | Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | Тонн/ч | - |
| 12 | Доля резерва | % | - |

Примечание: * -данных нет.

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Расчет радиусов эффективного теплоснабжения

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Для каждой из зон действия котельных рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

где i – номер зоны нагрузок;

Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi=ΣQзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

(руб./Гкал/ч),

где А – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:

,руб./Гкал/ч;

, руб./Гкал/ч,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения:

где 	Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных источниках абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал.км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:

где Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал.км:

где	a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты;

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания.

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км). Определяются переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла. Определяется радиус эффективного теплоснабжения.

- Определение радиуса эффективного теплоснабжения

Котельная снабжает теплом 11 потребителей.

В таблице № 8 приведены результаты расчетов эффективного радиуса действия тепловой сети котельной.

Таблица 8

Эффективный радиус теплоснабжения котельной в с. Травное

| Параметр | Ед. изм. | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 0,36 |
| Среднее число абонентских вводов |  | 11 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 0,62703 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 1,7 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 70 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 50 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 11 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 2,1 |
| Эффективный радиус | км | 2,4 |

Из выше представленной таблицы видно, что котельная работает эффективно.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

  - Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется.

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется.

  - Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется, поскольку планируется только их модернизация.

  - Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

На долгосрочную перспективу 2013-2022 годов запланированы мероприятия по модернизации тепловых сетей в селе Травное с подключением жилого фонда к централизованному теплоснабжению и строительством тепловой сети протяженностью  500 метров.

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

На долгосрочную перспективу 2013-2022 годов запланированы мероприятия по модернизации тепловых сетей в селе Травное с подключением жилого фонда к централизованному теплоснабжению и строительством тепловой сети протяженностью  500 метров.

  - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

  - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Замена ветхих и изношенных тепловых сетей на 2013-2022 годы не запланирована.

  - Строительство и реконструкция насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории сельского поселения отсутствуют. Все насосное оборудование находится на котельных.

- Перспективные топливные балансы

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Котельная села Травное работает на угле, резервного топлива не предусмотрено.

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расчеты по источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива не производились по причине отсутствия необходимых данных на поставляемое топливо.

- Оценка надежности теплоснабжения

При выполнении настоящего подраздела схемы теплоснабжения за основу были приняты требования СНиП 41-02-2003.

В качестве методических материалов использованы:

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП.

- Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности. РД-7-ВЭП.

- Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск : Наука, 2000. - 350 с. ГПНТБ России Рубрика: Теплоснабжение / Надежность / Справочники.

- А.А.Ионин. Надежность систем тепловых сетей.

Под надежностью работы тепловых сетей понимают её способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов λ, которую можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время t, окажется в последующий момент dt в отказном состоянии.

При λ=const вероятность безотказной работы элемента системы за время t определяется как:

λdt=dP(t)P(t),

где λdt - вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.

Отсюда вероятность безотказной работы за время t равна:

P(t)=e−λt,

где P(t) - вероятность безотказной работы элемента за время t;

λt - интенсивность отказа элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид:

F(t)=1−e−λt.

А плотность вероятности отказов:

F'(t)=f(t)=λe−λt

Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не учитывается в данной работе.

Существует две характерные структуры системы транспорта теплоносителя: последовательная и параллельная. В случае с системой теплоснабжения с. Травное имеет место явно выраженная последовательная структура.

С позиции надежности такие системы характеризуются в первую очередь тем, что отказ одного элемента приводит к отказу системы в целом и для безотказной работы за время t необходимо, чтобы в течение этого времени безотказно работал каждый элемент, что, безусловно, увеличивает вероятность отказа системы. Учитывая то, что элементы независимы в смысле надежности, вероятность безотказной работы системы будет равна произведению вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

P(t)=P1(t)×P2(t)...Pn(t),

где P1(t)... Pn(t) - вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

P(t)=e−1nλnt,

где λn- поток отказов для каждого элемента за период времени t.

Отказы на системе тепловых сетей, приводящие к отключению потребителей рассматриваются и оцениваются с учетом повторяемости температур наружного воздуха. При отключении здания от системы централизованного теплоснабжения прекращается подача теплоты в систему отопления и начинается снижение температур воздуха в помещениях. Однако, учитывая значительную теплоаккумулирующую способность зданий и внутренние тепловыделения, температура внутри помещений будет снижаться постепенно.

В зависимости от доли тепловыделений от общей нагрузки отопления критическое время снижения температуры воздуха в помещении до плюс 12°С меняется от 6,3 часа до более чем 50 часов.

Вероятность отключения теплоснабжения в период температур наружного воздуха, близких к расчетной температуре систем отопления, равно как и для любого другого значения, будет представлять собой произведение двух вероятностей:

- вероятность отключения здания от системы теплоснабжения;

- вероятность попадание этого события в период стояния низких температур наружного воздуха.

Учитывая малую вероятность такого события и теплоаккумулирующую способность здания, устанавливается минимальное время допустимого перерыва в теплоснабжении τдоп, при котором температура в помещении не снизится ниже принятой в СНиП 41-02-2003 температуры плюс 12°С.

В таком случае при инцидентах на тепловых сетях потребитель не будет находиться в отказном состоянии.

Нормированное допустимое время отключения потребителей от источника тепла по условиям снижения внутренней температуры воздуха в зданиях не ниже 12 ºС без учета внутренних тепловыделений рассчитывается в соответствии с (4) по формуле:

τвнорм=−65ln12−tн.ор21−tн.ор,

где β=65 час – коэффициент тепловой аккумуляции здания. Он зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления (в расчетах взят для кирпичного здания);

21 °С –  начальная внутренняя температура воздуха в отапливаемых помещениях;

12 °С – конечная внутренняя температура воздуха в отключаемых помещениях;

τ рн.о.    –   расчетная наружная температура для расчета отопления, равна -39 ºС;

τнорм =10,6 часа.

Для обеспечения внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12ºС необходимо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного времени восстановления, которое определяется диаметром аварийного участка сети и составом аварийно-восстановительной бригады

Для расчета максимального диаметра трубопровода, время восстановления которого не превышало бы допустимое время остывания помещений до температуры 12ºС,  использована методика, предложенная профессором Е.Я. Соколовым для расчета времени восстановления поврежденного участка трубопровода, (ч.):

τнормв=1,82+24,3×d

где d - внутренний диаметр участка, м;

d=10,6−1,8224,3=0,361

d=361 мм

Далее для определения вероятности отказа находится такой интервал повторяемости наружных температур, при которых время восстановления элемента сети с показателем безотказной работы ниже нормативного будет больше, чем время остывания внутреннего воздуха до температуры +12°С.

Таблица 9

Расчет времени выстывания поврежденного участка

| Наружный диаметр трубопроводов, мм | Время восстановления поврежденного участка трубопровода, ч |
| --- | --- |
| 114 | 3,98 |

Далее представлен расчет наружных температур и продолжительности их стояния при полном отключении потребителей. Продолжительность стояния температуры наружного воздуха принимается согласно «Строительная климатология. Справочное пособие к СНиП 23-01-99».

Таблица 10

Расчет наружных температур и продолжительности их стояния при полном отключении потребителей

| Диаметр поврежденного участка, мм | Время восстановления поврежденного участка, ч | Температуры наружного воздуха, °С | Продолжительность стояния, ч | Доля отопительного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | 3,98 | <-39 | 9 | 0,0016 |

Из таблицы видно, что диапазоны температур наружного воздуха, при которых будут обеспечены температуры в отапливаемых помещениях не ниже 12°С, ограничены со стороны низких температур, так для всех представленных диаметров допустимое время полного отключения потребителей, равное времени восстановления поврежденного участка на всем диапазоне температур до -41°С меньше нормируемого, т.е. отказа сети не будет. В связи с этим параметры потока отказов λ полностью приводиться не будут.

В соответствии с (3) параметр потока отказов для тепловых сетей принят равным λ=0,05 1/год*км для одной трубы. Для с. Травное продолжительность отопительного сезона составляет 5520 часов или 0,63 года. Т.е. за отопительный период расчетная величина потока отказов составит  λ=0,05*0,63=0,0315 на 1 км для одной трубы. В зависимости от доли отопительного сезона и длины участка тепловой сети величина потока изменяется, но не превышает значения 5,96*10-4. Следовательно, самая низкая вероятность безотказной работы равна 0,99941 (вероятность отказа – 0,00059 соответственно). Для остальных участков значения вероятности безотказной работы еще больше (вероятность отказа – меньше). Что еще раз подтверждает расчеты, приведенные выше, т.е. отказа тепловой сети не будет.

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Планируется комплексное развитие системы коммунального теплоснабжения со строительством тепловой сети протяженностью 500 метров и подключением к системе централизованного теплоснабжения жилых домов.

- Цели и задачи программы комплексного развития

В ходе выполнения мероприятий, определенных программой комплексного развития должны быть достигнуты следующие результаты:

- обеспечения устойчивого теплоснабжения жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения;

- снижение затрат на производство тепловой энергии;

- подключение дополнительных объектов;

- снижение себестоимости продукции;

- уменьшение вредных выбросов в атмосферу.

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», а также областными целевыми программами Новосибирской области по мероприятиям модернизации систем теплоснабжения, которыми предусматривается консолидация как средств бюджетов всех уровней, средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, средств предприятий ЖКХ.

- Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. №808. 11.1.

- Основные положения по обоснованию ЕТО

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (Министерством энергетики Правительства РФ) при утверждении схемы теплоснабжения города.

2. Так как в с. Травное существуют одна система теплоснабжения, уполномоченные органы вправе определить единую теплоснабжающую организацию.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории города лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте города.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации одной из них.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения города.

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации  поданы  от  организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных,  которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации  присваивается  организации,  способной  в  лучшей мере  обеспечить  надежность  теплоснабжения  в  соответствующей  системе  теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

8. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации,  переключениям  и  оперативному  управлению  гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

9. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать  и  исполнять  договоры  поставки  тепловой  энергии  (мощности)  и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом  для  обеспечения  теплоснабжения  потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

11. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой  теплоснабжающей организации (организаций). Границы  зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ  зон деятельности единой  теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

На сегодняшний день, система теплоснабжения с. Травное обеспечивается услугами МУП КХ «Травнинское». В настоящее время МУП КХ «Травнинское» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации:

1. Владеет на праве собственности источником тепловой энергии.

2. Надежно обеспечивает теплоснабжение с. Травное имея технические возможности и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. МУП КХ «Травнинское» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняют обязанности теплоснабжающей организации:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ним потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

- планирует осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией Травнинского сельсовета МУП КХ «Травнинское». Других предложений по единой теплоснабжающей организации нет.

- Актуализация схемы теплоснабжения на 2020 год

  - Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки

В связи с тем, что источник тепловой энергии единственный (котельная МУП КХ «Травнинское»), расчет распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии производить не требуется.

  - Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки

Тепловые нагрузки в каждой зоне действия источников энергии останутся без изменений. Перераспределение тепловой нагрузки не будет производится.

  - Внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства не предусмотрены, поэтому изменения в схему не вносятся.

  - Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

Переключение тепловой нагрузки от котельной на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования системы теплоснабжения не предусмотрено

  - Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период не будет производится в связи с отсутствием комбинированных источников  тепловой и электрической энергии.

  - Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электричества и тепловой энергии не предусмотрены.

  - Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

Ввод новых источников энергии в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения не планируется в ближайшее время.

  - Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов

Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов не планируется.

  - Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения останется прежним.

  - Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

В связи с тем, что изменений, заметно меняющих режим работы тепловой сети в схему не внесено, то дополнительные источники их покрытия не потребуются. Будет требоваться финансирование для поддержания схемы в текущем состоянии из прежних источников.

  - Информация об объеме полезного отпуска тепловой энергии.

Информация об объеме полезного отпуска тепловой энергии приведена в таблице 3 "Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной МУП КХ «Травнинское»".

- Приложение № 1

- Схема теплоснабжения с. Травное

Схема тепловой сети с. Травное

- Приложение № 2

- Расчетные тепловые нагрузки объектов с. Травное

Расчетные тепловые нагрузки объектов с. Травное

| № п/п | Наименование объекта | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дом ветеранов | 0,059 |
| 2 | МКОУ Травнинская средняя общеобразовательная школа | 0,231 |
| 3 | МКДОУ Травнинский детский сад | 0,094 |
| 4 | МКУК Травнинский сельский дом культуры | 0,080 |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | 0,014 |
| 6 | Инкубатор (ИП КФХ «Доволенское») | 0,031 |
| 7 | Нежилое административное здание | 0,038 |
| 8 | Гараж | 0,040 |
| 9 | Администрация Травнинского сельсовета | 0,011 |
| 10 | Пожарный пост | 0,019 |
| 11 | Магазин ИП Корниенко В.И. «Андреич» | 0,01003 |
|  | Итого: | 0,62703 |

- Приложение № 3. Расчетные данные по участкам тепловой сети с. Травное

- Расчетные данные по участкам тепловой сети с. Травное

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в подающем трубопроводе, мм/м | Удельные линейные потери напора в обратном трубопроводе, мм/м | Скорость движения воды в подающем трубопроводе, м/с | Скорость движения воды в обратном трубопроводе, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | ТК-1 | 65 | 0,1 | 0,1 | 31,946 | 2,276 | 2,249 | 29,183 | 28,833 | 1,182 | -1,175 |
| ТК-1 | Дом ветеранов | 36 | 0,1 | 0,1 | 2,954 | 0,011 | 0,011 | 0,256 | 0,255 | 0,109 | -0,109 |
| ТК-1 | ТК-2 | 195 | 0,1 | 0,1 | 28,985 | 5,623 | 5,557 | 24,031 | 23,750 | 1,073 | -1,066 |
| ТК-2 | МКОУ Травнинская средняя обшеобразовательная школа | 75 | 0,1 | 0,1 | 11,558 | 0,345 | 0,345 | 3,839 | 3,828 | 0,428 | -0,427 |
| ТК-2 | МКДОУ Травнинский детский сад | 93 | 0,07 | 0,07 | 4,705 | 0,442 | 0,440 | 3,957 | 3,940 | 0,358 | -0,358 |
| ТК-2 | ТК-3 | 93 | 0,1 | 0,1 | 12,700 | 0,517 | 0,509 | 4,632 | 4,559 | 0,470 | -0,466 |
| ТК-3 | МКУК Травнинский сельский дом культуры | 30 | 0,07 | 0,07 | 4,001 | 0,103 | 0,103 | 2,868 | 2,864 | 0,305 | -0,305 |
| ТК-3 | ТК-4 | 105 | 0,07 | 0,07 | 7,127 | 1,139 | 1,122 | 9,042 | 8,907 | 0,543 | -0,539 |
| ТК-4 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | 96 | 0,07 | 0,07 | 0,705 | 0,011 | 0,011 | 0,094 | 0,092 | 0,054 | -0,053 |
| ТК-4 | Магазин ИП Корниенко "Андреич" | 15 | 0,07 | 0,07 | 1,003 | 0,011 | 0,011 | 0,094 | 0,092 | 0,076 | -0,076 |
| ТК-4 | Гараж | 42 | 0,07 | 0,07 | 2,002 | 0,037 | 0,037 | 0,728 | 0,725 | 0,153 | -0,152 |
| ТК-4 | ТК-5 | 105 | 0,07 | 0,07 | 4,414 | 0,439 | 0,434 | 3,485 | 3,442 | 0,336 | -0,334 |
| ТК-5 | Нежилое административное здание | 7 | 0,07 | 0,07 | 1,900 | 0,006 | 0,006 | 0,656 | 0,656 | 0,145 | -0,145 |
| ТК-5 | Врезка 1 | 45 | 0,07 | 0,07 | 2,508 | 0,061 | 0,061 | 1,136 | 1,122 | 0,191 | -0,190 |
| Врезка 1 | Администрация Травинского сельсовета | 7 | 0,07 | 0,07 | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | 0,058 | 0,042 | -0,042 |
| Врезка 1 | Врезка 2 | 40 | 0,07 | 0,07 | 1,955 | 0,033 | 0,033 | 0,694 | 0,687 | 0,149 | -0,148 |
| Врезка 2 | Пожарный пост | 7 | 0,07 | 0,07 | 0,950 | 0,001 | 0,001 | 0,169 | 0,168 | 0,072 | -0,072 |
| ТК-3 | Инкубатор (ИП КФХ «Доволенское») | 105 | 0,1 | 0,1 | 1,562 | 0,009 | 0,009 | 0,073 | 0,071 | 0,058 | -0,057 |

- Приложение № 4
Расчетные данные по потребителям тепловой сети с.Травное

Расчетные данные по потребителям тепловой сети с. Травное

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная температура внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Располагаемый напор на вводе потребителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом ветеранов | 0,059 | 21 | 3 | 2,95 | 27,45 | 39,71 | 12,26 |
| МКОУ Травнинская средняя общеобразовательная школа | 0,231 | 21 | 3 | 11,55 | 15,60 | 33,75 | 18,15 |
| МКДОУ Травнинский детский сад | 0,094 | 22 | 3 | 4,70 | 15,41 | 33,66 | 18,25 |
| МКУК Травнинский сельский дом культуры | 0,080 | 18 | 3 | 4,00 | 15,06 | 33,48 | 18,42 |
| Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | 0,014 | 21 | 2 | 0,70 | 12,99 | 32,43 | 19,45 |
| Магазин ИП Корниенко "Андреич" | 0,0103 | 18 | 2 | 1,00 | 12,99 | 32,43 | 19,45 |
| Гараж | 0,040 | 10 | 2 | 2,00 | 12,93 | 32,41 | 19,47 |
| Нежилое административное здание | 0,038 | 18 | 2 | 1,90 | 12,12 | 32,00 | 19,88 |
| Администрация Травнинского сельсовета | 0,011 | 18 | 2 | 0,55 | 12,01 | 31,94 | 19,93 |
| Пожарный пост | 0,019 | 18 | 2 | 0,95 | 11,94 | 31,91 | 19,97 |
| Инкубатор (ИП КФХ «Доволенское») | 0,031 | 18 | 2 | 1,55 | 15,25 | 33,57 | 18,32 |

- Приложение № 5

- Пьезометрические данные

- Пьезометрический график от котельной до Фельдшерско-акушерского пункта (ФАП)

- Пьезометрический график о  котельной до магазина ИП Корниенко "Андреич"

Пьезометрический график от котельной до Инкубатора (ИП КФХ «Доволенское»)